## Sheet1
2023年房屋安全鉴定报告（告知备案）抽查汇总表
序号 | 镇街 | 项目名称 | 企业 | 存在问题 | 整改情况
1 | 大朗镇 | 东莞市盈佳实业投资有限公司宿舍 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 1.缺少部分渗漏调查。 2.检测抽芯﹑开凿数量偏少。 3.抗震措施检测数量不足。 4.核实后续工作年限。 5.根据规范核实走道、楼梯间活载。 6.补充楼梯验算。 7.计算书补充楼板自重荷载。 8.鉴定报告需重新编写送审。 | 已整改
2 | 东城街道 | 东莞市第六水厂综合楼 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 1.结构布置抽查：报告中需附原始结构图等。 2.隐患抽查：a.屋面设备多，需绘制平面图，核算承载力；b.局部搭建的中空钢结构需核算。 3.检测项目和数量：a.补充住建局的现场检查表；b.倾斜观测需完善； c.基础开挖照片显示不出尺寸，需补充增加基础检测；d.无抗震性能鉴定相关检测及鉴定，需补充；e.抽芯等检测须核实位置。 4.计算分析：a.结构计算应考虑3个单体计算；b.报告中使用用途，结构类型按3个单体实际表述及核定。 5.鉴定结论：a.鉴定报告需按上述意见补充完善，重新编辑核算；b.鉴定结论不全面，完善抗震性能安全。 6.鉴定工作整改建议：a.现场的检查、检测需补充完善，鉴定及核算等需补充完善及整改；b.本厂区建筑的数量较多，需对其它房屋的鉴定报告也进行补充及完善。 | 已整改
3 | 东城街道 | 东莞市第六水厂V型滤池 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 1.结构布置抽查：不符合，主要是屋面网架结构未反映在报告中。 2.隐患抽查：a.未反映损坏构件检查； b.未反映连廊的检测信息；c.网架结构未在图纸中反映。 3.检测项目和数量：a.缺少梁板的抽芯数据； b.缺少屋面网架结构的检测数据； c.缺少基础与梁板的现场检测数据；d.检查滤池护栏的安全性。 4.计算分析：a.抗震等级有误；b.砼强度等级取值有误； c.网架计算参数取值有误；d.重新提供计算结果。 5.鉴定结论：结论基本全面，技术逻辑不够严密，论据不够充分，需补充。 6.鉴定工作整改建议：根据现场检查及报告反映，针对以上意见进行补充检测处理，并重新评估鉴定。 | 已整改
4 | 莞城街道 | 东莞市多彩文化艺术作品展览楼 | 大邦建设勘测技术（广东）有限公司 | 1.使用状况应在报告中准确描述，现状为未投入使用。 2.未收集到原设计施工图的情况下，应补充结构布置测绘图及详细构件尺寸调查。 3.现状有大量楼板存在开裂，鉴定报告未反映相关情况，也没有作安全性分析鉴定及提出处理措施。 4.地下室底板被基础开挖检查所破坏，请核实有否对该部位进行结构补强。若未进行结构补强，应采取补强措施。 5.钻芯、配筋开凿调查造成的结构损伤未进行修复，影响结构耐久性。 6.梁配筋开凿检查数量偏少，现有的检测部位没有代表性，调查工作深度不足。 7.沉降观测报告及倾斜观测报告的印章为不具备资质的分公司印章。 8.缺少抗震鉴定的内容、论述和结论。 9.现状屋面存在大面积的严重积水，建议报告结论提出处理措施。 | 已整改
5 | 横沥镇 | 东莞市思盈塑胶有限公司办公楼 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 报告缺少抗震鉴定的相关内容、论述和结论。 | 已整改
6 | 横沥镇 | 东莞市思盈塑胶有限公司厂房 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 1.鉴定报告未对屋面搭建的薄弱钢棚提出处理意见。 2.结构复核时，楼面活载取值为3.5kN/㎡，在缺乏依据的情况下，基础计算不建议对活载进行折减。 3.报告缺少抗震鉴定的相关内容、论述和结论。 | 已整改
7 | 寮步镇 | 东莞市东屯实业投资有限公司宿舍、厂房 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 一﹑宿舍：1.建筑物外观未调查及描述，业主建成后转租一次，厂区里局部加建钢雨棚，围墙局部加建封闭。2.检测抽芯﹑开凿数量偏少。3.个别检测位置轴线与检测报告不符。4.检测抽芯﹑开凿位置在楼梯间代表性不足。5.抗震措施检测数量不足。6.未调查描述宿舍裂缝、漏水，应补充调查和绘制平面示意图。7.报告编写漏项及个别文字错误，鉴定报告重新编写审查。 二﹑厂房：1.建筑物外观未调查及描述，业主建成后转租一次，顶层局部加建钢结构，顶层局部加放机械设备。2.检测抽芯﹑开凿数量偏少，应补充。3.抗震措施检测数量不足。4.屋面钢结构按恒载未输入计算模型，局部应考虑振动放大系数。5.应补充楼板开裂位置描述及处理建议。6.补充角柱箍筋全高扫描及填充墙拉结钢筋扫描。 | 已整改
8 | 麻涌镇 | 东莞市水乡中心医院综合楼 | 东莞市大乘建筑工程技术有限公司问题清单 | 1.建筑物外观未调查及描述，屋面加建活动板房。 2.部分渗漏情况未如实填写，调查不全面。 3.检测抽芯﹑开凿数量偏少。 4.补充梁柱关键节点箍筋扫描数量，重新评定抗震鉴定结果，补充重要逃生通道位置填充墙拉结钢筋扫描。 5.屋面板房应作为恒荷载输入模型计算。 6.基础承台未计算冲切。 7.梁线荷载输入不准确，部分荷载取值偏大。 8.鉴定结论不全面，技术逻辑不严密，论据不充分，鉴定报告需重新编写。 | 已整改
9 | 石碣镇 | 东莞亚华胶粘带有限公司厂房（一） | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 1.建筑物外观未调查及描述，厂房首层外边和屋面加装设备、水箱。 2.检测抽芯﹑开凿数量偏少，检测抽芯﹑开凿位置在楼梯间，代表性不足。 3.个别楼板、墙体渗漏，未调查清楚原因。 4.屋面水箱荷载取值1.0kN/m2,需复核。 5.八层梁配筋与计算不一致，配筋不足。 6.部分楼层漏输隔墙荷载。 7.明确后续使用年限，需全面复核构件配筋。 8.缺少抗震鉴定。 9.按实际情况重新建模计算。 10.鉴定结论不全面，技术逻辑不严密，论据不充分，鉴定报告重新送审。 | 已整改
10 | 石碣镇 | 东莞亚华胶粘带有限公司厂房（二） | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 1.建筑物外观未调查及描述，厂房首层外边和屋面加装设备、水箱。 2.检测抽芯﹑开凿数量偏少，检测抽芯﹑开凿位置在楼梯间，代表性不足。 3.个别楼板、墙体渗漏，未调查清楚原因。 4.结构计算楼面﹑屋面层荷载取值与实际不符。 5.部分楼板配筋不足。 6.部分屋面梁配筋不足。 7.明确后续使用年限。 8.缺少抗震鉴定。 9.按实际情况重新建模计算。 10.鉴定结论不全面，技术逻辑不严密，论据不充分，鉴定报告需重新送审。 | 已整改
11 | 石龙镇 | 东莞市洋通饮料贸易有限公司仓库办公楼-办公楼、仓库 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 1.仓库钢梁目测有挠度，鉴定单位应加强复核。 2.鉴定单位自查出了一些待完善的问题，房屋业主及石龙住建局陈述本房屋计划在本年底进行工改工拆除重建，建议鉴定单位及房屋业主在剩余的半年内不放松房屋结构安全管理工作。 | 已整改
12 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇社区卫生服务中心中医楼 | 东莞市大乘建筑工程技术有限公司问题清单 | 1.房屋使用历史及使用环境：a.各层平面使用功能需标明，现二层的档案室等均未标注；b.首层雨篷需检查；c.首层6×1/C处有柱需检查清楚。 2.结构布置抽查：现状4-7×E轴的砖混悬挑阳台有多处开裂需进一步检测。 3.隐患抽查：现状开裂渗水严重，需在平面图中示意清晰。 4.检测项目和数量：现场检测按两种结构型式进行检查，分别检测柱（墙）梁板的检测。 5.计算分析：需补充基础核算资料；需按使用功能（档案室、药品室等）取相应荷载进行重新核算。 6.鉴定结论：a.现场勘察及检测人员未有两名有资质人员；b.计算书封面计算、校对、审核等人员未按要求签章。 7.按上述要求重新补充检查、检测及核对，并重新出具鉴定报告。 | 已整改
13 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇社区卫生服务中心门诊楼 | 东莞市大乘建筑工程技术有限公司问题清单 | 1.房屋使用历史及使用环境：有加建电梯（三层），局部有加建钢结构。 2.结构布置：a.未反映电梯的平面图；b.三层钢结构图纸未反映。 3.隐患抽查：屋面钢结构广告牌未在报告中反映，应补充。 4.检测项目和数量：未反映钢结构焊缝的检测数量，检测人员签名人员不足2人。 5.计算分析：结构计算参照取值基本符合规范，抽查荷载取值与实际不相符，应重新到现场复核。 6.鉴定结论：结论不够全面，检测数据出现错误，计算书提供不全面，平面图的功能使用未标注，导致计算的荷载有偏差，因重新复核现状结构及平面布局，重新复核计算并更正鉴定结论。 7.鉴定工作整改建议：按照上述意见进行复核修改，并更正报告的平面布局图，结构构件示意图，钢结构的相关资料，新建电梯布局图，重新进行结构计算，并修正鉴定结论。 | 已整改
14 | 虎门 | 敬业（东莞）印刷包装厂有限公司包装生产项目厂房B | 广东广达建设集团有限公司 | 1、本厂房缺失原结构施工图，在原结构配筋不清楚的情况下，鉴定工作对梁柱板的配筋调查数量明显偏少且调查部位的代表性也不强，请补充。 2、已做的部分梁构件的配筋开凿调查马虎不到位。 3、报告所附的岩土工程勘察报告不属于本建筑物，请补充勘察。 4、基础开挖检查马虎不到位，现场照片显示的开挖情况不足以探查出真实的基础尺寸、基础类型及基础持力层（报告叙述本项目采用天然地基柱下独立基础）的情况。 5、现场二层楼面的堆载较多，鉴定报告未见荷载调查分析。 6、根据业主口述及建筑物建造年代的设计习惯及鉴定报告计算书的复核结果，鉴定单位在没有充分依据的情况下，大幅度降低楼面的荷载限值，不妥当。请补充荷载调查分析、梁柱配筋调查和重新复核验算，提供客观真实的荷载使用限值。 6、补充结构布置测绘图，不能以结构计算模型的简图代替。 7、多处楼板存在开裂现象，但鉴定报告并未提及，请补充调查测绘和安全性鉴定分析； 8、补充抗震鉴定。 | 已整改
15 | 常平 | 东莞市东部中心医院警务室 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 1.房屋使用历史及使用环境：基本相符，但对房屋原鉴定加固施工等资料信息不准确、不完善，需补充。 2.结构布置抽查：不符合，柱基础型式、新增加固钢柱的基础需补充资料验证，A轴悬挑补充检测。 3.隐患抽查：不符合，新增加固钢柱的基础形式存疑，通过报告附照片显示，疑为钢柱直接立于地板。 4.检测项目和数量：a.不相符，补充原砼柱的基础检测及新增钢柱（或砼柱）的基础检测。b.补充A轴外悬挑（3.04m)的检测及复核。 5.计算分析：不相符，A轴外悬挑及柱节点需补充检测，按实核算。 6.鉴定结论：鉴定结论论据不充分，原鉴定及加固施工的资料及信息缺失；2022年10月广东筑明出具的报告显示为砖砌条形基础，本报告为柱下独立基础，且加固施工资料及现状验收不全的情况下直接出具结论。鉴定报告所附加固设计图与业主提供的加固设计图不符（哲华设计有限公司） 7.鉴定工作整改建议：按上述意见，补充基础、悬挑构件等检查检测；补充房屋历史资料（鉴定加固）并完善计算复核，重新完善鉴定结论。 | 已整改
16 | 樟木头 | 东莞市文盛粘合剂有限公司、东莞市宇升橡塑材料有限公司厂房 | 广东广达建设集团有限公司 | 1.房屋使用历史及使用环境：相符。2023年3月10日发生火灾，但加建、改建等情况在报告中未体现，火灾的具体情况未表达。 2.结构布置抽查：不相符，a.钢架梁与现场不相符；b.现场的搭建等未体现；c.无结构布置简图。 3.隐患抽查：a. 现场发现火灾区域已重建钢结构，但相邻的框架柱，砖墙未处理及未采取措施；b.加建的钢柱疑似未增设基础，进设置混凝土墩直接立于原地板上。 4.检测项目和数量：不符。 a.搭建及厂房内的平面均未体现；b.A轴有大跨度增设钢梁悬挑结构，平面内存在大量的夹层用于生产和仓储 5.计算分析：不符a.钢架梁跨中有节点连接，但计算未按实际，而按门式计算；b.搭建等未建计算及荷载传递；c.计算书封面需鉴定签章。 6.鉴定结论：a.鉴定结论不合理，未按现状实际进行检测；b.无抗震鉴定；c.对火灾的描述不够全面。 7.鉴定工作整改建议：a.完善现场的平面布局及使用功能；b.对搭建、加建的安全性能补充检测鉴定；c.按上述补充检查，并复核计算，完善安全及抗震性能鉴定。 | 已整改
17 | 樟木头 | 东莞市文盛粘合剂有限公司、东莞市宇升橡塑材料有限公司宿舍 | 广东广达建设集团有限公司 | 1.房屋使用历史及使用环境：基本符合。 a.未对火灾的情况做详细说明 2.结构布置抽查：不符合。a.过火范围及着火点未在报告中反映；b.层数不对；c.屋顶加建钢结构未在报告中反映；d.二层挑梁有搭建雨棚，应复核。 3.隐患抽查：a.存在漏报，主要是屋顶加建钢结构及搭建的雨棚未在报告中反映 4.检测项目和数量：基本符合。a.应补充钢结构的检测数据及验算复核，并补充检测报告。 5.计算分析：基本相符。 a.主要是屋顶钢结构的荷载及搭建雨棚荷载未在报告中反映。计算信息中未反映相关的荷载； b.计算书中无相关人员签名。 6.鉴定结论：基本全面。 a.补充钢结构的检测结论；b.完善抗震鉴定的相关检测及内容；c.说明过火面积的构件与未过火面积的评定等级。 7.鉴定工作整改建议：a.针对以上问题完善并补充相关的检测内容，补充到鉴定报告中；b.重新复核鉴定内容及鉴定结论，修正鉴定报告。 | 已整改
18 | 南城街道 | 报业大厦A栋、B栋 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 一﹑A栋：1.检测抽芯﹑开凿数量不符合标准要求； 2.个别钢筋数量与设计图纸不符； 3.检测抽芯﹑开凿位置在楼梯间代表性不足； 4.未做抗震鉴定； 5.屋面大型广告牌未进行鉴定和检测； 6.每层装修隔墙荷载未输入模型进行计算； 7.外墙于挂石荷载未输入模型进行计算； 8.鉴定结论不全面，技术逻辑不严密，论据不充分。 二﹑B栋：1.检测抽芯﹑开凿数量偏小； 2.检测抽芯﹑开凿位置在楼梯间代表性不足； 3.未做抗震鉴定； 4.每层装修隔墙荷载未输入模型进行计算； 5.部分梁荷载取值偏小； 6.鉴定结论不全面，技术逻辑不严密，论据不充分。 | 已整改
19 | 桥头镇 | 东莞市桥头镇桥新路1号桥泰厂区办公楼（原名：桥泰实业有限公司湧丰办公楼） | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 1.核对检测抽芯﹑开凿数量； 2.报告内容计算参数与计算书不一致； 3.缺少地梁层计算书。 | 已整改
20 | 塘厦 | 广东力王新能源股份有限公司厂房 | 广东广筑工程设计有限公司 | 1.检测抽芯﹑开凿数量不足，现场位置与检测报告对不上，部分未见抽芯痕迹； 2.部分检测抽芯﹑开凿位置在楼梯间代表性不足； 3.屋面加建钢结构未检测和荷载输入模型； 4.倾斜﹑沉降观测报告未见观测单位签名和盖章； 5.未对屋面层加建钢结构检测和荷载输入模型； 6.鉴定结论不全面，技术逻辑不严密，论据不充分。 | 已整改
21 | 高埗 | 东莞市创鸿基实业有限公司厂房 | 广东筑明建筑工程有限公司 | 1.首层楼地面局部存在裂缝，请补充分析鉴定。 2.梁钢筋开凿检查不到位，请补充复核。 3.本房屋首层为梁板结构，首层现状荷载大于5.0kN/㎡，二层楼面的现场荷载也比较大，超过鉴定报告给出的使用荷载限值（5.0kN/㎡），但又比施工图的荷载限值又明显偏少。应补充复核并给出客观的楼面使用荷载限值。 4.鉴定的技术逻辑不严谨，本房屋有设计施工图，但鉴定报告仅验算被随机检测的梁柱构件配筋。 5.补充抗震鉴定。 | 已整改
22 | 道滘 | 东莞市道滘镇资产经营管理有限公司学生宿舍楼 | 深圳市博艺奇建筑设计有限公司 | 1.本房屋原用途用工业厂区的宿舍，现状空置。最终是否改为学生宿舍，哪些部位需要加固，应由设计单位根据最终改造案、国家规范和省市相关规定重新计算复核后确定。 2.检测损伤部位应及时修复，避免检测开凿部位的钢筋长期暴露造成锈蚀。 | 已整改
23 | 沙田 | 东莞井上建上汽车部件有限公司一期厂房 | 广东中青建筑科技有限公司 | 1.核对检测抽芯﹑开凿数量。 2.补充吊车梁荷载计算。 | 已整改
24 | 沙田 | 国家税务总局东莞市税务局沙田税务分局办公楼 | 广东中粤工程检测有限公司 | 1.检测抽芯﹑开凿数量偏少。 2.检测抽芯﹑开凿位置在楼梯间代表性不足。 3.未做抗震鉴定。 4.总信息抗震烈度错误；二层储物间﹑五层档案室荷载取值错误及外墙干挂石荷载未输入模型进行计算。 5.未对每个结构构件复核配筋并得出结论。 6.鉴定结论不全面，技术逻辑不严密，论据不充分。 | 已整改
25 | 塘厦镇 | 莆心湖社区塘莆西路一巷1号 | 广东建业检测技术有限公司 | 1.房屋使用历史及使用环境：使用功能及用途不符。 2.隐患抽查：房屋已拆除，无法核实。 3.检测项目和数量：a.没有做倾斜观测；b.抽芯、开凿数量不足；c.未进行抗震鉴定。 4.计算分析：a.砼强度离散性大，建议扩大抽芯；b.砼强度取值与鉴定结论不相符。 5.鉴定结论：鉴定结论不全面。 6.鉴定工作整改建议：a.补充倾斜观测；b.补充抽芯开凿数量；c.补充抗震鉴定。 | 已整改