附件1

在建工程消防质量安全“双随机、一公开”检查内容
	消防质量

	设计审查


	1
	特殊建设工程是否取得《特殊建设工程消防设计审查意见书》

	
	2
	其他建设工程是否取得《广东省建设工程施工图设计文件审查合格书》及审查概况表

	
	3
	消防产品原材料、成品、半成品、构配件的合格证、进场签证、强制产品认证等

	消防安全

	平

面

布

置
	1
	施工现场总平面布局是否合理，是否有安全围挡

	
	2
	施工场地是否设置有临时消防车道、消防救援场地和消防水源，是否畅通

	
	3
	易燃易爆危险品库房与在建工程防火间距不应小于15米，可燃材料堆场及加工厂、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10米，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6米

	临时员工宿舍、办公建筑防火
	1
	临时用房和在建工程是否采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火措施

	
	2
	宿舍、办公用房、发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房的防火建筑构建的燃烧性能等级应该为A级，当采用金属夹芯板材时，芯材的燃烧等级应为A级

	
	3
	宿舍、办公用房不应与发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房等合建

	
	4
	电线敷设是否使用安全电压，电气线路是否穿套管保护，民工宿舍严格落实用电用气安全等要求，做饭以及烘干衣物，手机、充电管理要求宝等电器产品充电时应有人员留守

	既有建筑改扩建
	1
	必须明确划分施工区和非施工区，施工区不得营业、使用和居住

	
	2
	非施工区继续营业、使用和居住时应符合施工区和非施工区之间不应开设门、窗、洞口，耐火极限不低于3h的不燃隔墙进行分隔；

	
	3
	非施工区的消防设施应完好并有效，疏散通道应保持畅通，应落实日常值班及消防安全管理制度

	
	4
	施工区的消防安全应配专人值守，发生火情应能立即处置

	
	5
	施工单位是否有向居民进行消防宣传教育，告知消防设施使用、疏散通道的位置及使用方法等

	
	6
	外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援

	消防设施
	1
	现场是否按规定设置灭火器、临时消防给水系统、应急照明系统等临时消防设施，是否能正常使用

	
	2
	现场的消火栓泵是否采用专业的消防配电线路，应自施工现场配电箱总断路器上端接入，且应保持不间断电源

	
	3
	易燃易爆危险品存放场所、动火作业场所、可燃材料堆放场所、加工及使用场所，厨房、锅炉放、变配电房、办公、宿舍等临时用房是否配置有灭火器

	
	4
	施工现场是否按有关规定设置临时消防水源，应当在建设工程平地阶段按照总平面设计设置室外消火栓系统，并保持充足的管网压力和流量。根据在建工程施工进度，室内消火栓系统或设置临时消火栓，配备水枪水带，消防干管设置水泵接合器，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求

	
	5
	结构工程施工完毕的楼层是否每层楼梯处设置消防水枪、水带或软管不小于2套，应在明显和方便取用的地方配置适当数量3天内的手提式灭火器、消防沙袋等消防器材，结合每日巡查确保器材完好有效。

	
	6
	自备发电机房及变配电室、水泵房、无天然采光作业场所及疏散楼梯、高度超100米的在建工程室内疏散通道是否按规定配置应急照明

	现场防火管理
	1
	用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐材料燃烧性能是否符合要求

	
	2
	室内使用油漆、有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物质作业时，应保证良好通风，作业场所严禁明火并避免产生静电

	
	3
	焊接、切割、烘烤或加热作业前，应对作业现场的可燃物进行清理，无法移走的应采用不燃材料进行覆盖或隔离

	
	4
	裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业

	
	5
	具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火

	
	6
	施工现场用气，储装气体的瓶罐应合格、完好和有效，严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶，乙炔瓶应保持直立状态、严禁横躺卧放、滚动气瓶

	
	7
	现场用电的电气线路应符合建设工程施工现场供电用电安全规范，应配置漏电保护器、过载保护器，电气设备不应超负荷运行或带故障运行，严禁私自改装现场用电设施

	
	8
	重点防火部位或区域是否设置防火警示标识

	消防安全责任

	安

全

制

度
	1
	落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

	
	2
	是否有组织消防培训，火灾自救救逃生的知识和技及演练，并至少每半年组织一次演火灾处置演练

	
	3
	其他安全法律、法规履行情况


