## 2021年度房屋安全鉴定报告抽查汇总表
2021年度房屋安全鉴定报告抽查项目汇总表
序号 | 房屋名称 | 所在镇街 | 房屋 实际用途 | 鉴定单位 | 存在问题
1 | 东莞市合旺橡塑制品有限公司宿舍楼 | 石碣镇 | 员工宿舍 | 广东广达建设集团有限公司 | 一、鉴定报告核查：首层搭建钢构棚连接于外墙，需对其进行补充检测，并验算其安全性； 二、项目现场踏勘:1、需重新核对落实检测并对应修正鉴定报告结论；2、鉴定报告中照片显示基础开挖，钢筋开凿等，在现场并未发现检测迹象，须落实检测数量，并核对检测的准确性。
2 | 东莞市合旺橡塑制品有限公司厂房三 | 石碣镇 | 厂房 | 广东广达建设集团有限公司 | 一、鉴定报告核查：对于缺失原设计图纸的鉴定项目，表列梁、柱、板的检测数量偏少，建议补充无损检测； 二、项目现场踏勘:1、鉴定报告的平面测绘图的各层分隔墙情况与现场不符，应补充完善及复核验算：2、现场检测以镇住建部门核发的《现场检测核查记录表》为准。
3 | 东莞市合旺橡塑制品有限公司办公楼 | 石碣镇 | 办公楼 | 广东广达建设集团有限公司 | 建议补充原设计图纸做为参考。
4 | 东莞市振茂实业投资有限公司厂房 | 东坑镇 | 厂房 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 项目现场踏勘:1、首层局部加建的钢结构夹层缺安全鉴定，应补充检测复核并将结果放入到核酸报告中；2、窗边加建的轻钢结构薄弱，应采取措施。3、检测点位置及数量以镇住建局《现场检测核查表》为准。
5 | 东莞市振茂实业投资有限公司宿舍 | 东坑镇 | 宿舍 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 天面设有两个水箱，复核是否考虑其计算荷载及安全影响，首层局部搭建雨棚，需补充检测，制定其安全影响。
6 | 东莞市南源实业投资有限公司3号厂房 | 清溪镇 | 厂房 | 广东广筑工程设计有限公司 | 一、鉴定报告核查：1.报告中检测人员及计算书均未签名，需补充。2.需补充基础检测数据。3.沉降观测报告时限不满足。4.抽芯及钢筋检测多集中在楼梯间，检测位置不具备代表性，需补充检测并将照片附于报告中。5.抽芯数量不足，需按标准增加检测。6.首层搭建铁皮房及雨棚需补充检测。7.房屋基本信息及原施工单位信息等不完善需补充。 二、项目现场踏勘:1.鉴定的引用标准有误，需修改补充更正。2.厂房三5层有重型设备，需请鉴定单位自行复核是否满足活荷载使用要求。3.抽芯及检测数量不足，且抽检区域集中在楼梯间，布点不合理，需补充检测并修改报告。
7 | 东莞市南源实业投资有限公司6号厂房 | 清溪镇 | 厂房 | 广东广筑工程设计有限公司 | 一、鉴定报告核查：1.引用标准有误，需修正。2.签名栏为电子签名，需补充手签。3.委托时间与核查记录表有误。4.柱、梁、板及基础检测无签名栏。 5.补充基础开挖检测并附现场检测图片。6.计算书封面未盖章，需补充完善。 二、项目现场踏勘: 1.室外有加建钢结构，报告未反映。2.室内有裂缝，报告未反映实际情况。3.未提供现状使用平面图，需补充完善。4.房屋使用现状与报告反映的不一致，需完善。5、抽芯数量不足，按检测要求补充。6.报行未注明竣工年月，需补充完善。
8 | 东莞特艺塑胶电子有限公司1号厂房 | 凤岗镇 | 厂房 | 广东名都设计有限公司 | 一、鉴定报告核查：1.报告中检测人员需补充签名。2.报告中引用标准错误。3.需对增建的首层夹层，雨棚，厂房一与厂房二的连廊补充检测及复核计算，确保安全性能，4.屋面增设水箱及设备间等计算模型中需复核补充。 二、项目现场踏勘:1.核查表的沉降观测时间不足，应重新进行沉降观测并在报告上补充相关内容。2.首层钢构夹层及室外连廊需测绘平面现状图及完善补充检测复核。
9 | 东莞特艺塑胶电子有限公司4号厂房 | 凤岗镇 | 厂房 | 广东名都设计有限公司 | 一、鉴定报告核查：1.竣工年份前后不一致，应修正。2.鉴定依据中《标准》有误，应为2019年。3.柱梁板检测结果无签名，应补充完善。4.基本风压值应为0.6KN/㎡，应修正。5.鉴定结论中引用标准错误，应修正。 二、项目现场踏勘:1.现场有裂缝，特别是墙体，应补充检查。 1.2层板水箱应复核，是否落实安全使用要求。2.核查表的沉降观测时间不足，应补充。3.监测报告与鉴定报告名称不符，应修正。4.补充现状平面布置图。5.首层吊车荷载未反映，应重新核算。6.五层部分设备超重，应按设备重量复核。
10 | 新华柏纸品（东莞）有限公司宿舍 | 中堂镇 | 宿舍 | 万禹工程设计有限公司 | 一、鉴定报告核查：1.鉴定报告及附件计算书签名不规范（使用电子签名非手写签名），现场检查人员不足2名，报告出具时间未填写。 2.需补充屋面检测照片。 二、项目现场踏勘:1补充外围增建钢构雨棚的检测及评定。2、须整栋排查楼梯等既有裂缝，补充检测及评定安全性能及处理意见。 三、周边情况等其他记录：周边未发现其他风险点。
11 | 新华柏纸品（东莞）有限公司厂房 | 中堂镇 | 厂房 | 万禹工程设计有限公司 | 一、鉴定报告核查：1.鉴定报告所指的“厂房”实际是“办公楼”和“厂房”两个结构单体，是功能与结构完全独立的两栋楼，原设计施工图也是两栋楼两套图纸，但鉴定报告捆邦成一个建筑物，而且办公楼的检测数量明显不足。2、鉴定报告签名不规范（使用电子签名非手写签名），现场检查人员不足2名。 二、1、厂房车间里的钢构夹层、板房、厂房周边众多搭建物，都没有在鉴定报告上进行检测、分析和鉴定。2、悬挑和雨棚缺少检测鉴定报告。3、现状建筑物部分钢构明显锈蚀，楼面众多裂缝，但鉴定报告上未见描述、分析、鉴定及提出处理意见等。4、建筑物实际与鉴定报告的平面图不一致，主要有（1）平面图缺少周边搭建物（受力有粘连）；（2）实际为两栋楼，鉴定报告并成了一个建筑物。5、需补充焊接点检测的情景照片；6、需补充排梁柱之间和连梁检测鉴定。
12 | 新华柏纸品（东莞）有限公司仓库 | 中堂镇 | 仓库 | 万禹工程设计有限公司 | 一、鉴定报告核查：1.鉴定报告及附件计算书签名不规范（使用电子签名非手写签名），现场检查人员不足2名，报告出具时间未填写。2.需补充屋面检测照片。 二、项目现场踏勘:1补充外围钢构雨棚的检测，复核计算评定其自身对主体结构的安全影响。
13 | 东莞市龙记环保科技有限公司汀山厂区项目1号办公楼 | 厚街镇 | 办公楼 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 二、项目现场踏勘。1.补充地质报告、建筑总图、布孔图以及楼房相关范围内的地质剖面图。2.补充地下室外墙验算文件。
14 | 东莞市龙记环保科技有限公司汀山厂区项目2号办公楼 | 厚街镇 | 宿舍 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 一、鉴定报告核查。1.无施工竣工验收资料，抽芯检测数量严重不足，报告中现有检测数量评定安全及依据不充分。 二、项目现场踏勘。1. 抽芯数量严重不足，需按规范要求补充完善。 2.无钢筋开凿验证结构配筋，现场仅用扫描仪检测无真观性，可靠度低。 3.补充地下室外墙计算文件。4.现场房屋用途与报告不符，需按实际用途及相应规范标准重新进行鉴定。
15 | 东莞市龙记环保科技有限公司汀山厂区项目3号办公楼 | 厚街镇 | 宿舍 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 一、鉴定报告核查。1.鉴定报告上的技术人员签名未按相关规定执行。 二、项目现场踏勘。1.抽芯检测数量严重不足。 2.缺乏钢筋开凿检查手段，存在问题逻辑不通。 3.岩土勘察报告缺失钻孔勘探平面图。 4.建筑物的实际用途是宿舍，与鉴定报告描述为办公楼，与实际严重不符。
16 | 东莞市龙记环保科技有限公司汀山厂区项目3号厂房 | 厚街镇 | 厂房 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 一、鉴定报告核查。1.该房屋属竣工不到2年的新建房屋，鉴定可收集原始质保资料做为补充分析。2.鉴定报告中技术人员未按规定签名。 二、项目现场踏勘。1.悬譬雨篷严重积水，存在安全隐患。2.2-5层的检测数量严重不足，建议补充完善。3.现场发现部分悬臂雨篷严重积水（约30-40cm)，严重影响结构安全，应立即采取措施整改。
17 | 东莞市山力高分子材料科研有限公司宿舍 | 麻涌镇 | 高管宿舍 | 广东筑明建筑工程有限公司 | 一、鉴定报告核查。 1.检测人员签名不足；2.基础开挖少一个；3.计算书无注册师签章；4.勘察报告名称与报告名称不符；附件图纸名称与鉴定报告不符。 二、项目现场踏勘。1.构件抽芯数量不足，需补充。
18 | 东莞市山力高分子材料科研有限公司厂房 | 麻涌镇 | 综合研发大楼 | 广东筑明建筑工程有限公司 | 一、鉴定报告核查。 1.报告中检测人员不足2名；2.计算书未盖注册师章及签名；3.地质勘察报告名称与报告名称不符；4.原图纸显示为办公楼，现场用途实为综合楼（生产、办公、宿舍），图纸与实际使用严重不符，需重新按实际用途进行验核对荷载及验算安全性。5.首层吊车、雨棚需补充检测及核算；6.屋面水箱需补充核算；7.七楼新增卫生间区域需核算安全性。 二、项目现场踏勘 1.按上述补充资料及核算确定其安全性能。
19 | 东莞市肥仔秋食品有限公司办公楼 | 麻涌镇 | 办公楼 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 一、鉴定报告核查。 1.委托日期与沉降报告日期不一致；2.技术负责人使用电子签名不规范；3.轴网尺寸表述有误；4.构件检测结果无检测人员签名，不符合规定；5.报告计算荷载与实际不符，应重新验算。 二、项目现场踏勘 1.首层柱抽芯不足；2.无基础开挖检测数据及图片；3.附件四计算书无技术人员签名及未盖注册师章。
20 | 东莞市肥仔秋食品有限公司厂房 | 麻涌镇 | 厂房 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 一、鉴定报告核查。 1.报告中人员使用电子签名不规范，计算书未盖注册师章及签名；2.无地下室的构件检测及核算。3.按标准补充二层柱、三层梁的检测；4.补充屋面增建钢构棚及连廊的检测及安全性评定；4.复核楼面设备局部荷载是否超重，计算书附件恒荷载是否满足。6.首层柱需补充抽芯检测；7.补充基础检测。
21 | 东莞市索艾电子科技有限公司厂房 | 黄江镇 | 厂房 | 广东筑明建筑工程有限公司 | 一、鉴定报告核查。 1.报告中首层无起重吊车相关检测内容，需补充。2.外围搭建钢结构，无相关检测内容。3.屋面加建钢构，需补充检测。 二、标准及规程有误，硂强度取值有误，需修正。