附件

建筑设备安装工程材料/设备进场送检

和实体检测要求

- 基本要求

- 住宅工程按每30000m2送检一组，最多不超7组；非住宅工程可参照执行。

- 对于主要用于地下室和设备井道的主干材料（如消防管、线槽和主干电缆）送检1-2组。

- 建筑设备/材料进场时，施工单位必须按“先送检，取得合格报告后再使用”的原则，其中见证送检不能少于30%。

- 监督抽检的范围为：管材、管件、电线/缆、保护类开关和开关插座面板，数量不少于1组。监督抽检费用由监督部门负责。

- 送检的材料/设备

参照2010版省统一用表的要求，下列设备/材料必须取样送检不少于1组。

| 序号 | 项目 | 备注 | 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属给水管材 |  | 11 | 金属电线（缆）槽、电线（缆）导（套）管 |  |
| 2 | 金属给水管件 |  | 12 | 非金属电线（缆）槽、电线（缆）导（套）管 |  |
| 3 | 非金属给水管材 |  | 13 | 电线 | 干（支）电缆、进户导线/缆、配线各不少于1组（其中，节能要求：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格） |
| 4 | 非金属给水管件 |  | 14 | 电缆 |  |
| 5 | 金属排水管材 |  | 15 | 漏电保护器 |  |
| 6 | 金属排水管件 |  | 16 | 自恢复式过、欠电压保护器 |  |
| 7 | 非金属排水管材 |  | 17 | 空气断路器 |  |
| 8 | 非金属排水管件 |  | 18 | 家用和类似用途插座、开关 | 开关和插座各不少于1组 |
| 9 | PVC管材（件）用溶剂型胶粘剂 |  | 19 | 空调系统冷、热源及管网绝热材料 | 管材和（或）板材 |
| 10 | DN25及以下的管道阀门 | 包括角阀 | 20 | 风机盘管 |  |

- 涉及主要使用功能和安全性能第三方实体检测项目

| 序号 | 项 目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活给水(含市政自来水、直饮水等)系统的水质的第三方检验报告 |  | - 生活给水和直饮水必须分开送检； - 同一项目分期验收的，报告有效期为6个月。 |
| 2 | 柴油发电机组的空载/ 负载连续运行及其备用供电系统自动投/ 切转换联锁控制第三方检测试验报告 |  |  |
| 3 | 建筑设备系统节能性能检测（室内温度，风口的风量，通风与空调系统的总风量，空调机组的水流量，空调系统冷热水、冷却水总流量，平均照度与照明功率密度） | 大型公共建筑必须提供 |  |
| 4 | 电梯的安全和功能第三方检测报告（电梯验收检验报告） | 必须提供 |  |

- 其他

高压电气装置交接试验应有具有相应资格的单位进行试验并提供试验结果。